## Str. tytułowa
KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45331110-0 Instalowanie kotłów
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z instalacja gazową, grzewczą i elektryczną budynku k kotłowni osiedlowej "WLM KOPERNIKA" w Jarosławiu ADRES INWESTYCJI : ul. Kopernika 12, 37-500 Jarosław INWESTOR : Spółdzielnia MIeszkaniowa w Jarosławiu ADRES INWESTORA : ul. Poniatowskiego 45, 37-500 Jarosław BRANŻA : sanitarna SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : luty 2021 Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Słownie: Wartość kosztorysowa robót z podatkiem VAT : zł Słownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania luty 2021 |  | Data zatwierdzenia
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przebudowa kotłowni węglowej na gazowa będzie polegać będzie na wykonaniu prac: budowlanych, sanitarnych technologicznych i elektrycznych wg dokumentacji i kosztorysu zawierającego następujące elementy robót: - wykonanie demontażu istniejacycej technilogii kotłowni węglowej, - wykonanie otworu w scienie w celu możliwości transportu zdemontowanych urzadzeń wielkogabarytowych i dostarczenia nowych zgodnie z PT - wykonanie demontażu kominów, - wykonanie nizbędnych wyburzeń i innych prac budowlanych, w tym zabetonowanie otworów w stropach - wykonanie instalacji gazowej ,podłączenia kotłów wraz z układem pomiarowym kotłowni i systemem bezpieczeństwa instalacji gazowych, - wykonanie instalacji spalinowej kotłów - kominów - wykonanie instalacji odprowadzenie skroplin, - wykonanie instalacji wody użytkowej, - montaż kotłów wraz z osprzetem, - montaż układu stabilizacji ciśnienia, - montaż pomp obiegowych (ponowny montaż istniejacych), - montaż stacji uzdatniania wody dla potrzeb kotłowni (ponowny montaż istniejacej), - montaż rurociągów i armatury wraz z izolacjami, - wykonanie zasilania kotłowni w energię elektryczną, wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej kotłowni wg. projektu i kosztorysu branży elektrycznej, - zamurowaniu otworów transportowych, - uruchomienie, szkolenie obsługi i końcowy odbiór kotłowni.

## Kosztorys
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. (netto) | Wartość (netto)
Kosztorys ofertowy - kotłownia os. Kopernika SM w Jarosawiu
1 |  | Kotłownia technologiczna
1.1 |  | Roboty budowlane
1 d.1.1 | KNR 4-01 034603 | Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych | gniazd. | 16
2 d.1.1 | KNR 2-02 0125-05 | Założenie belek stalowych z osiatkowaniem kształtowniki walcowane - dwuteownik 180 | kg | poz.2A* 18,8<kg.m>* 1,02 = 322,157
3 d.1.1 | KNR 4-01 0206-01 | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierz- chni do 0.1 m2 przy głębokości do 10 cm - poduszka betonowa pod belki stalowe | szt. | poz.1 = 16,000
4 d.1.1 | KNR 2-02 0282-04 analiza indywidualna | Zamocowanie śrub w ceownikach i ścianach murowanych kotwy wklejane np. HILTI długość min 150 mm | szt. | (8+8)*4 = 64,000
5 d.1.1 | KNR 2-05 0208-01 | Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 5 kg blacha stalowa 15x200x240 | t | <blacha>0,2* 0,24*0,15* 78,5/1000* (8+8) = 0,009
6 d.1.1 | KNR 4-01 0203-08 | Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monoli- tycznego | m3 | poz.6A*0,15 = 1,384
7 d.1.1 | KNR 2-02 0290-03 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycz- nych budowli - pręty gładkie pręty gładkie śr. 6 mm | t | poz.7A* 0,222<kg/ mb>/1000*2 = 0,011
8 d.1.1 | KNR 2-02 0290-04 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycz- nych budowli - pręty żebrowane Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12 mm | t | poz.8A* 0,888<kg/ mb>/1000*2 = 0,069
9 d.1.1 | KNR 4-01 0206-04 | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierz- chni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm | szt. | 2
10 d.1.1 | KNR 2-02 1102-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento- wej grubości 20 mm zatarte na gładko | m2 | <pom 1/1> 103,53 = 103,530
11 d.1.1 | KNR 2-02 1106-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm | m2 | poz.10 = 103,530
12 d.1.1 | KNR AT-27 0401-03 | Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie | m2 | poz.10 = 103,530
13 d.1.1 | KNR 0-12 1118-03 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą | m2 | poz.10 = 103,530
14 d.1.1 | KNR 0-12 1119-02 | Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości coko- lika równej 15 cm | m | 4*10 = 40,000
15 d.1.1 | KNR 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskro- baniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach | m2 | 213.987
16 d.1.1 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | poz.15 = 213,987
17 d.1.1 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- syjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | poz.15 = 213,987
18 d.1.1 | KNR 2-02 1503-03 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tyn- ków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem | m2 | <lamperia>4* 10*2,0 = 80,000
19 d.1.1 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 133.987
20 d.1.1 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - sufity | m2 | poz.10 = 103,530
21 d.1.1 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | poz.10 = 103,530
22 d.1.1 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna | szt. | 1
23 d.1.1 | KNR 2-02 1003-02 analiza indywidualna | Demontaż okien | m2 | 1,77*1,17 = 2,071
24 d.1.1 | KNR 4-01 0304-01 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - okna | m3 | (1,77*1,17- 1,4*0,8)*0,4 = 0,380
25 d.1.1 | KNR 2-02 0120-09 analogia | Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie | m2 | (1,77*1,17- 1,4*0,8) = 0,951
26 d.1.1 | KNR 0-23 2611-01 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | poz.25 = 0,951
27 d.1.1 | KNR 0-23 2614-02 | Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki | m2 | poz.26 = 0,951
28 d.1.1 | KNR - W 2-02 1032-01 | Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie - segmentowa sterowana pilotem | m2 | (2,5*2,0)= 5,000
RAZEM: Roboty budowlane
1.2 |  | Roboty demontażowe
1 d.1.2 | kalk. własna | Demontaż kotła wodnego wraz z osprzętem z transportem na zewnątrz kotłowni | kpl. | 2
2 d.1.2 | kalk. własna | Demontaż komina stalowego - pozostała część - wysokość 38,50 m i śr. 1,15 m, wraz z wyposażeniem - ciężar 9,55 t, czopuch - ciężar 360 kg, odciągi - ciężar 0,570 t, mocowania, uchwyty i napinacze - ciężar 0,313 t | kpl. | 1
3 d.1.2 | KNR 404/1107/1 | Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km | kpl. | 1
4 d.1.2 | KNR 404/1107/4 | Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km- na dalsze 4 km Krotność=4 | kpl. | 1
5 d.1.2 | KNR 404/302/1 | Rozebranie żelbetowych fundamentów komina i odciągu | m3 | 2.991
6 d.1.2 | KNR 404/1103/1 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę | m3 | 2.991
7 d.1.2 | KNR 404/1103/4 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 2.991
8 d.1.2 | KNR 404/1103/5 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu- na dalsze 4 km Krotność=4 | m3 | 2.991
9 d.1.2 | KNR 201/320/2 (1) | Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek - analogia – zasypanie niecki po fundamentach piaskiem wraz z ubiciem warstwami | m3 | 3.7
10 d.1.2 | KNR 201/320/2 (1) | Zasypanie niecki po fundamentach ziemią - wierzchnia warstwa gr. 20 cm wraz z rozplantowaniem | m3 | 1.85
11 d.1.2 | KNR 231/309/2 | Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych, sześciokątnych, z wypełnieniem spoin piaskiem -uzupełnienie nawierzchni z trylinki | m2 | 9.25
12 d.1.2 | KNR 4-01 0329-05 analogia | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/ 2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - wykucie otworu w scianie do transportu urzadzeń wielkogabarytowych | m3 | 4*3*0,5 = 6,0
13 d.1.2 | KNR 4-04 1101-02 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowa- niu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km | m3 | 6
14 d.1.2 | KNR 4-01 0304-02 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego | m3 | 6
15 d.1.2 | KNR 4-01 0730-03 analogia | Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapia- nych - uzupełnienie tynku zewnetrznego | m2 | 12
16 d.1.2 | KNR 4-01 0715-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobe- tonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 12+12 = 24,0
17 d.1.2 | KNR 4-01 0329-05 analogia | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/ 2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - wykucie otworu w scianie pod wykonanie drzwi garażowych (ściana pod oknem) | m3 | 2,5*1*0,5+ 1,0*1,0*0,5 = 2,0
18 d.1.2 | KNR 4-01 0354-04 analogia | Demontaż okien drewnianych skrzynkowych o pow. do 2 m2 | szt. | 1
RAZEM: Roboty demontażowe
1.3 |  | Roboty montażowe technologia
1 d.1.3 | KNNR 4 0503-09 kalk. własna | Kocioł kondensacyjny podwójny o mocy nominalnej modu- lowanej 214-2120kW - HOVAL UltraGas 2300D (moc przy temp. pracy 40/30stC 2300kW z wymiennikiem wykonanym z stali nierdzewnej, palnikami promiennikowym, neutralizatorami kondensatu i połączeniem spalinowym dla 2 kotłów,przepustnicami odci- nającymi (01a), przepustnicami powietrza, sterownikiem 2 obiegów grzewczych. Krotność = 2 | szt. | 1
2 d.1.3 | KNNR 4 0511-04 | Naczynie wzbiorcze zamknięte o poj. 250L, 6bar po1,7bar, pe3,5bar, z złączem do naczyń wzbiorczych Rp1"x1" | szt. | 2
3 d.1.3 | KNNR 4 0524-05 analogia | Zawór bezpieczeństwa DN40, d0=42mm, P0=3,5bar aa= 0,52, aac=0,25 | szt. | 4
4 d.1.3 | KNNR 4 0531-02 | Manometr FI 100 z zaworem stopowym i O/U rurką zakres 0-10bar, | szt. | 7
5 d.1.3 | KNR 2-20 0308-01 | Odpowietrzenia rurociągów o śr. 15 mm sieci cieplnych dla ciśnień 1.6 MPa dpowietrznik automatyczny 1/2 " zawory kulowe o śr. 15 mm | kpl. | 4
6 d.1.3 | KNNR 4 0509-04 analogia | Montaż zabezpieczenia stanu wody z blokadą | szt. | 2
7 d.1.3 | KNNR 4 0531-02 | Termometr maszynowy cieczowy zakres 0-160st.C PN6, TC200 | szt. | 2
8 d.1.3 | KNNR 4 0531-02 | Termometr Fi 100 zanurzeniowy zakres 0-120°C, TB100 | szt. | 2
9 d.1.3 | KNR 7-08 0201-04 analogia | Układy blokowych systemów elektrycznej regulacji ciągłej przepływu,różnicy ciśnień lub poziomu - Stacja pompowe- go precyzyjnego utrzymywania REFLEX VARIOMAT VS2- 1 z funkcją uzupełniania ubytków wody. | ukł. | 1
10 d.1.3 | KNNR 4 0511-11 analogia | Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 1,0 MPa o pojemności całkowitej do 1600 dm3 - Naczynie wzbiorcze podstawowe REFLEX VG3000, bezciśnieniowe naczynie przeponowe do układów pompowej stabilizacji ciśnienia, V-1500L, + zestaw przył G5/4" | szt. | 1
11 d.1.3 | KNR 7-08 0201-04 analogia | Układy blokowych systemów elektrycznej regulacji ciągłej przepływu,różnicy ciśnień lub poziomu - Agregat odgazo- wania próżniowego- REFLEX -SERVITEC 60 | ukł. | 1
12 d.1.3 | KNNR 4 0520-11 | Separator cząstek gazów z króćcami DN150 , kołnierzowy EXVOID DN150 F | szt. | 1
13 d.1.3 | KNNR 4 0520-11 | Montaż separatora cząstek szlamu DN150 kołnierzowy, EXDIRT D150 | szt. | 1
14 d.1.3 | KNNR 4 0520-11 analogia | Filtr siatkowy DN150 kołnierzowy z spustem, PN16, wkład- ka - stal nierdzewna | szt. | 2
15 d.1.3 | KNNR 4 0520-11 analogia | Ciepłomierz z przetwornikiem przepływu z przelicznikiem ciepła i czujnikiem temp. Zasilania - ISTNIEJĄCY - tylko montaż | szt. | 1
16 d.1.3 | KNNR 4 0520-10 analogia | Montaż przepustnicy DN125 z dźwignią ręczną, 100% szczelności zamknięcia przepływu, Tmax =110 st C, | szt. | 2
17 d.1.3 | KNNR 4 0520-11 | Montaż przepustnicy DN150 z dźwignią ręczną, 100% szczelności zamknięcia przepływu, Tmax 110 st C, | szt. | 9
18 d.1.3 | KNNR 4 0520-11 analogia | Zawór zwrotny między kołnierzowy, odporność termiczna min 150stC, DN150 | szt. | 2
19 d.1.3 | KNR-W 7-07 0101-01 analogia | Istniejąca pompa obiegowa - ( TPE 80-240/4) - do zde- montowania i zainstalowania w projektowanym miejscu Krotność = 2 | kpl. | 2
20 d.1.3 | KNR 7-08 0201-04 analogia | Układy blokowych systemów elektrycznej regulacji ciągłej przepływu,różnicy ciśnień lub poziomu - Sterownik naprze- miennej pracy pomp z falownikami i przetwornikiem ciśnie- nia, funkcjami stałej i proporcjonalnej wysokości podnosze- nia pomp - Control MPC-Series 2000 – 2p. | ukł. | 1
21 d.1.3 | KNR 7-08 0201-04 analogia | Układy blokowych systemów elektrycznej regulacji ciągłej przepływu,różnicy ciśnień lub poziomu - Przetwornik różnicy ciśnień | ukł. | 1
22 d.1.3 | KNR-W 7-07 0101-01 | Pompa obiegowa instalacji CO kotłowni | kpl. | 1
23 d.1.3 | KNNR 4 0520-03 analogia | Zawór mieszający 3drogowy DN25, Kvs=10, Rp1"z siłow- nikiem ARM343. | szt. | 1
24 d.1.3 | KNNR 4 0411-04 | Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. no- minalnej 32 mm | szt. | 3
25 d.1.3 | KNNR 4 0411-04 | Zawor zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nomi- nalnej 32 mm | szt. | 1
26 d.1.3 | KNNR 4 0411-04 analogia | Filtr siatkowy połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm | szt. | 1
27 d.1.3 | KNNR 4 0531-02 | Manometr FI 100 z zaworem stopowym i O/U rurką zakres 0-10bar, MB | szt. | 2
28 d.1.3 | KNNR 4 0411-03 | Zawór regulacyjny Stromax M Dn25 | szt. | 1
29 d.1.3 | KNNR 4 0432-01 | Aparaty grzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice ścienne) Vol- cano VR mini z sterownikiem i zaworem elektromagnetycz- nym wraz z zaworami odcinającymi i elstycznymi węzami podłaczeniowymi oraz konsolą mocującą | szt. | 1
30 d.1.3 | KNNR 4 0411-02 | Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. no- minalnej 20 mm | szt. | 1
31 d.1.3 | KNNR 4 0411-02 | Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nomi- nalnej 20 mm | szt. | 1
32 d.1.3 | KNNR 4 0411-02 | Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. no- minalnej 20 mm | szt. | 1
33 d.1.3 | KNNR 4 0516-07 | Montaż rurociągów stalowych o śr. nominalnej 150 mm i grub. ścianek 5,0 mm | m | 72
34 d.1.3 | KNNR 4 0516-06 | Montaż rurociągów stalowych o śr. nominalnej 125 mm i grub. ścianek 4,5 mm | m | 10
35 d.1.3 | KNNR 4 0516-02 | Montaż rurociągów stalowych o śr. nominalnej 50 mm i grub. ścianek 3,6 mm | m | 40
36 d.1.3 | KNNR 4 0516-01 | Montaż rurociągów stalowych o śr. nominalnej 40 mm i grub. ścianek 3,2 mm | m | 15
37 d.1.3 | KNNR 4 0515-04 | Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 32 mm łączone przez spawanie | m | 40
38 d.1.3 | KNNR 4 0515-03 | Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 25 mm łączone przez spawanie | m | 3
39 d.1.3 | KNNR 4 0403-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach | m | 50
40 d.1.3 | KNNR 4 0517-07 | Montaż kształtek stalowych o śr. nominalnej 150 mm i grub. ścianek 5,0 mm - kolano | szt. | 21
41 d.1.3 | KNNR 4 0517-07 | Montaż kształtek stalowych o śr. nominalnej 150 mm i grub. ścianek 5,0 mm- trójnik | szt. | 4+2 = 6,0
42 d.1.3 | KNNR 4 0517-07 | Montaż kształtek stalowych o śr. nominalnej 150 mm i grub. ścianek 5,0 mm- redukcja | szt. | 2
43 d.1.3 | KNNR 4 0517-06 | Montaż kształtek stalowych o śr. nominalnej 125 mm i grub. ścianek 4,5 mm- kolano | szt. | 2
44 d.1.3 | KNNR 4 0518-07 | Spawanie ręczne łukowe rurociągu lub kształtek o śr. nomi- nalnej 150 mm i grub. ścianek 5,0 mm | złącze | 48
45 d.1.3 | KNNR 4 0518-06 | Spawanie ręczne łukowe rurociągu lub kształtek o śr. nomi- nalnej 125 mm i grubości ścianek 4,5 mm | złącze | 18
46 d.1.3 | KNNR 4 0518-02 | Spawanie ręczne gazowe rurociągu lub kształtek o śr. no- minalnej 50 mm i grubości ścianek 3,6 mm | złącze | 20
47 d.1.3 | KNNR 4 0518-01 | Spawanie ręczne gazowe rurociągu lub kształtek o śr. no- minalnej 40 mm i grubości ścianek 3,2 mm | złącze | 18
48 d.1.3 | KNR 4-06 0308-05 | Wykonanie uchwytów, zaczepów, wsporników i wieszaków do rurociągów o masie do 100 kg | t | 0.4
49 d.1.3 | KNR-W 2-02 1604-01 | Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m - Praca rusztowania przy montażu rurociagów | m2 | 80
50 d.1.3 | KNNR 4 0528-03 analogia | Próby szczelności węzłów cieplnych wymiennikowych o ogólnej powierzchni ogrzewalnej wymienników do 25 m2 Krotność = 5 | szt. | 2
51 d.1.3 | KNNR 4 0529-02 | Uruchomienie kotłowni c.o. - 2 osoby obsługi | szt. | 1
RAZEM: Roboty montażowe technologia
1.4 |  | Montaż kominów
1 d.1.4 | KNNR 7 0303-01 kalk. własna | Kominy stalowe o średnicy do 500/560 mm - montaż pod- wójnego komina stalowego kwasoodpornego izolowanego do kotłów kondensacyjnych wraz z czopuchami i konstrukcją nośną podpór w kotłowni zgodnie z PT. | kpl. | 1
2 d.1.4 | KNR 4-06 0308-05 | Wykonanie uchwytów, zaczepów, wsporników i wieszaków do rurociągów o masie do 100 kg | t | 0.15
3 d.1.4 | KNR-W 2-02 1604-03 | Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 7 m | m2 | 40
RAZEM: Montaż kominów
1.5 |  | Wentylacja nawiewna
1 d.1.5 | KNR 4-01 0329-05 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/ 2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych | m3 | 1.275
2 d.1.5 | KNR 4-01 0313-03 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek | m3 | 1,8*0,2*0,3 = 0,108
3 d.1.5 | KNR 4-04 1101-02 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowa- niu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km | m3 | poz.89 = 1,275
4 d.1.5 | KNR 2-17 0105-07 z.o.3.3. 9903 z.o.3.8. 9907 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/II o obwodzie do 8000 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych - montaż w betonie lub żelbe- cie - Nawiew do kotłowni | m2 | 42
5 d.1.5 | KNR 2-17 0138-05 z.o.3.3. 9903 analogia | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 8000 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - w obiektach mo- dernizowanych 1400x800 mm | szt. | 1
6 d.1.5 | KNR 2-17 0134-09 z.o.3.3. 9903 | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewodów o obwodzie do 7200 mm - w obiektach modernizowanych - 1400x800 mm | szt. | 1
RAZEM: Wentylacja nawiewna
1.6 |  | Stacja uzdatniania wody kotłowej
1 d.1.6 | wycena indywidualna | ISTNIEJACA Stacja uzdatniania wody dla kotłowni wodnej o wydajności 2,3m3/h z filtracją i korektą chemiczną - de- montaz i ponowny montaż | kpl. | 1
2 d.1.6 | KNNR 4 0112-03 z.sz. 3.3. | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. ze- wnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścia- nach w budynkach niemieszkalnych - roboty w hydrofor- niach, kotłowniach, pompowniach, węzłach cieplnych | m | 12
3 d.1.6 | KNNR 4 0106-03 z.sz. 3.3. | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - roboty w hydroforniach, kotłowniach, pompowniach, węzłach cieplnych | m | 26
RAZEM: Stacja uzdatniania wody kotłowej
1.7 |  | Instalacja gazowa
1 d.1.7 | KNR-W 4-01 0208-04 | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm | szt. | 1
2 d.1.7 | KNR 4-01 0322-03 | Obsadzenie tulei stalowych ochronnych w ścianach i stro- pach - tuleje ochronne dla rur o śr. 219,1*4,5 mm. l=0,50m | szt. | 1
3 d.1.7 | KNNR 4 0304-11 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 150 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 30
4 d.1.7 | KNNR 4 0517-07 | Montaż kształtek stalowych o śr. nominalnej 150 mm i grub. ścianek 5,0 mm- trójnik | szt. | 1
5 d.1.7 | KNNR 4 0517-07 | Montaż kształtek stalowych o śr. nominalnej 150 mm i grub. ścianek 5,0 mm - kolano | szt. | 10
6 d.1.7 | KNNR 4 0517-07 | Montaż kształtek stalowych o śr. nominalnej 150 mm i grub. ścianek 5,0 mm- redukcja | szt. | 2
7 d.1.7 | KNNR 4 0304-08 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 80 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych - rurociagi montowane na istniejacej estakadzie | m | 4
8 d.1.7 | KNNR 4 0517-04 | Montaż kształtek stalowych o śr. nominalnej 80 mm i grub. ścianek 4,5 mm- kolano | szt. | 4
9 d.1.7 | KNNR 4 0518-07 | Spawanie ręczne łukowe rurociągu lub kształtek o śr. nomi- nalnej 150 mm i grubości ścianek 5,0 mm | złącze | 32
10 d.1.7 | KNNR 4 0518-04 | Spawanie ręczne łukowe rurociągu lub kształtek o śr. nomi- nalnej 80 mm i grub. ścianek 4,5 mm | złącze | 8
11 d.1.7 | KNNR 4 0517-04 | Montaż kształtek stalowych o śr. nominalnej 80 mm i grub. ścianek 4,5 mm- kolano | szt. | 2
12 d.1.7 | KNR 7-12 0102-05 z.o.3.2. | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzecie- go stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z dra- bin lub rusztowań przestawnych | m2 | ObwódKoła (0,160)*12+ 4,2+Obwód- Koła(0,080) *poz.104+1,5 = 12,734
13 d.1.7 | KNR 7-12 0105-04 | Odtłuszczanie rurociągów | m2 | poz.12 = 12,734
14 d.1.7 | KNR 7-12 0201-05 z.o.3.2. | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi ru- rociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm - robota z drabin lub rusztowań przestawnych | m2 | poz.12 = 12,734
15 d.1.7 | KNR 7-12 0210-05 z.o.3.2. | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm - robota z drabin lub rusztowań przestawnych Krotność = 2 | m2 | poz.12 = 12,734
16 d.1.7 | KNR 7-09 2601-12 analogia | Montaż zaworów zaporowych kołnierzowych o średnicy no- minalnej 150 mm na ciśnienie nominalne do 1.6 MPa | szt. | 2
17 d.1.7 | KNR 13-11 0102-04 | Połączenia kołnierzowe Pn 1.6 MPa o średnicy 150 mm | kpl. | 2
18 d.1.7 | KNR 7-09 2601-10 analogia | Montaż zaworów zaporowych kołnierzowych o średnicy no- minalnej 100 mm na ciśnienie nominalne do 1.6 MPa | szt. | 2
19 d.1.7 | KNR 13-11 0102-02 | Połączenia kołnierzowe Pn 1.6 MPa o średnicy 100 mm | kpl. | 2
20 d.1.7 | KNR 7-09 2601-09 analogia | Montaż zaworów gazowych kołnierzowych o średnicy nomi- nalnej 80 mm na ciśnienie nominalne do 1.6 MPa | szt. | 5
21 d.1.7 | KNR 13-110102-01 | Połączenia kołnierzowe Pn 1.6 MPa o średnicy 80 mm | kpl. | 3
22 d.1.7 | KNR 7-09 2601-09 | Filtr gazu DN80k z manometrami wejścia/wyjścia | szt. | 2
23 d.1.7 | KNR 13-110102-01 | Połączenia kołnierzowe Pn 1.6 MPa o średnicy 80 mm | kpl. | 2
24 d.1.7 | KNR 7-08 0103-01 | Kompensatore drgań Rp2" | ukl. | 1
25 d.1.7 | KNNR 4 0521-09 | Zawór elektromagnetyczny MAG3 DN100 z przeciwkołnie- żami DN100 | szt. | 1
26 d.1.7 | wycena indywidualna | Szafka gazowa 800x500x400mm | kpl. | 1
27 d.1.7 | KNNR 4 0531-03 | Manometr R100 0-4bar | szt. | 2
28 d.1.7 | KNNR 4 0312-01 | Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwin- towanych | szt. | 1
29 d.1.7 | KNR 7-08 0103-01 | Montaż modułu sterującego (alarmowego) oraz detektora metanu i sygnalizatora optyczno-akustycznego | ukl. | 1
30 d.1.7 | KNR 2-15 0305-03 | Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemiesz- kalnych - śr.rurociągu 80-150 mm | m | poz.3+12+ poz.7+ 4,2+1,5 = 51,700
RAZEM: Instalacja gazowa
1.8 |  | Malowanie i izolacje
1 d.1.8 | KNR 7-12 0102-05 z.o.3.2. | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowań przestawnych | m2 | 69.908
2 d.1.8 | KNR 7-12 0105-04 | Odtłuszczanie rurociągów | m2 | poz.128 = 69,908
3 d.1.8 | KNR 7-12 0210-05 z.o.3.2. | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm - robota z drabin lub rusztowań przestawnych Krotność = 2 | m2 | poz.128 = 69,908
4 d.1.8 | KNR 7-12 0201-05 z.o.3.2. | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi ru- rociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm - robota z drabin lub rusztowań przestawnych | m2 | poz.128 = 69,908
5 d.1.8 | KNR-W 2-02 1604-01 | Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m - Praca rusztowania przy czyszczeniu i malowaniu rurociagów | m2 | 44
6 d.1.8 | KNR 2-16 0311-01 z.o.2.2.1. 9901 z.o.2.2.2. 9902-1 analogia | Jednowarstwowa izolacja o grubości do 50 mm matami z wełny mineralnej na siatce drucianej rurociągów o śr. zewn. do DN 50 mm - z drabin lub rusztowań przestawnych - w kotłowniach, stacjach wymienników na bezpośrednim orurowaniu urządzeń energrtycznych i aparatury chemicznej | m2 | 63.199
7 d.1.8 | KNR 2-16 0311-03 z.o.2.2.1. 9901 z.o.2.2.2. 9902-1 analogia | Jednowarstwowa izolacja o grubości 100 mm matami z wełny mineralnej na siatce drucianej rurociągów o śr. zewn. DN 100-150 mm - z drabin lub rusztowań przestawnych - w kotłowniach, stacjach wymienników na bezpośrednim orurowaniu urządzeń energrtycznych i aparatury chemicznej | m2 | 110.508
8 d.1.8 | KNR 2-16 0604-02 z.o.2.2.1. 9901 z.o.2.2.2. 9902-1 | Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji rurocią- gów o śr. zewn. 60-191 mm - z drabin lub rusztowań prze- stawnych - w kotłowniach, stacjach wymienników na bez- pośrednim orurowaniu urządzeń energrtycznych i aparatury chemicznej | m2 | poz.133 = 63,199
9 d.1.8 | KNR 2-16 0604-03 z.o.2.2.1. 9901 z.o.2.2.2. 9902-1 | Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji rurocią- gów o śr. zewn. ponad 191 mm - z drabin lub rusztowań przestawnych - w kotłowniach, stacjach wymienników na bezpośrednim orurowaniu urządzeń energrtycznych i aparatury chemicznej | m2 | poz.134 = 110,508
RAZEM: Malowanie i izolacje
1.9 |  | Instalacja wod.-kan.
1 d.1.9 | KNR 4-01 0212-01 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo- nych o grubości do 15 cm - posadzka pod kanał dla ruro- ciągu i korytka odplywowego | m3 | 0,3*0,3*12 = 1,08
2 d.1.9 | KNNR-W 3 0104-01 | Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków bez względu na kat. gruntu | m3 | 0,3*0,6*12 = 2,16
3 d.1.9 | KNNR-W 3 0104-03 | Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków - zasypanie wykopów z ubiciem po montażu instalacji kanalizacyjnej 32,54 m3 - 3,02 m3 = 29,52 m3 | m3 | poz.2 d.1.9 = 2,16
4 d.1.9 | KNNR-W 3 0307-01 | Przebicia ręczne w ścianach z cegły na zaprawie wapien- nej i cementowo-wapiennej - dla rurociągów kanalizacyj- nych | m3 | 0.04
5 d.1.9 | KNNR 4 0201-08 | Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 100 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków uszczelnione uszczelkami gumowymi | m | 12
6 d.1.9 | KNNR 4 0209-05 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształ- tek żeliwnych o śr. 100 mm -wpięcie do korytka i do istnie- jacego pionu | szt. | 2
7 d.1.9 | KNNR 4 0216-02 analogia | Koryto linowe odpływowe zasyfonowane zgodnie z P.T. | m | 3
8 d.1.9 | KNNR 2 1201-01 | Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - w miejscach wykopow pod rurociągi kanalizacyjne | m3 | 9*0,2*0,3 = 0,54
9 d.1.9 | KNNR 2 1202-02 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod po- sadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm - wyrównanie do istniejącej posadzki | m2 | 0,2*12*2 = 4,80
RAZEM: Malowanie i izolacje
1.10 |  | Instalacja elektryczna
1 d.1.10 | KNNR 9 0307-06 | Linie zasilające prowadzone w rurach instalacyjnych wini- durowych na tynku | m | 40
2 d.1.10 | KNNR 9 0501-06 | Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy świetlówkowej | szt | 6
3 d.1.10 | KNNR 9 0403-06 | Puszki i odgałęźniki instalacyjne, demontaż puszki lub od- gałęźnika pod- lub natynkowych, Fi do 60 mm | szt | 7
4 d.1.10 | KNNR 9 0401-07 | Łączniki instalacyjne, demontaż łącznika nieuszczelnione- go podtynkowego lub natynkowego | szt | 2
5 d.1.10 | KNNR 9 0302-05 | Przewody kabelkowe układane na uchwytach, demontaż przewodów ze zdjęciem uchwytów, beton lub cegła | m | 60
6 d.1.10 | KNNR 5 1209-0602 | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, dłu- gość przebicia do 1+1/2 cegły, Fi 40 mm | otwór | 3
7 d.1.10 | KNNR 5 0103-07 | Rury winidurowe układane n.t., podłoże inne niż betonowe, Fi 37 mm | m | 33
8 d.1.10 | KNNR 5 1104-0501 | Elementy konstrukcyjne, przykręcanie do gotowego podło- ża na stropie, 1-mocowanie, uchwyty dla korytek | szt | 30
9 d.1.10 | KNNR 5 1105-07 | Korytka siatkowe o szerokości 100 mm na uchwytach | m | 21
10 d.1.10 | KNNR 5 1105-08 | Korytka siatkowe o szerokości 200mm na uchwytach | m | 31
11 d.1.10 | KNNR 5 0714-02 | Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estaka- dach bez mocowania, kabel do 1,0 kg/m / YLY 5x25 - zasi- lanie tablicy TRK | m | 40
12 d.1.10 | KNNR 5 0726-10 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i po- włoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do50 mm2 | szt | 2
13 d.1.10 | KNNR 5 0407-02 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądo- wy, 3 biegunowy / 80A w złączu | szt | 1
14 d.1.10 | KNNR 5 0209-03 | Przewody OMYżo 5x16mm2 układane w gotowych koryt- kach, bez mocowania | m | 15
15 d.1.10 | KNNR 5 0209-03 | Przewody OMYżo 5x6mm2 układane w gotowych koryt- kach, bez mocowania | m | 18
16 d.1.10 | KNNR 5 0209-01 | Przewody YKSY 3x1,5 mm2 układane w gotowych koryt- kach, układany bez mocowania | m | 24
17 d.1.10 | KNNR 5 0209-01 | Przewody OMYżo 3x1.5 mm2 układane w gotowych koryt- kach, układany bez mocowania | m | 30
18 d.1.10 | KNNR 5 0209-01 | Przewody OMYżo 3x2.5 mm2 układane w gotowych koryt- kach, układany bez mocowania | m | 18
19 d.1.10 | KNNR 5 0209-01 | Przewody HDGs 3x0,8 mm2 układane w gotowych koryt- kach, układany bez mocowania | m | 24
20 d.1.10 | KNNR 5 0206-01 | Przewody YDY 2x1,5 układane n.t., na betonie | m | 10
21 d.1.10 | KNNR 5 0206-01 | Przewody YDY 2x4 układane n.t., na betonie | m | 8
22 d.1.10 | KNNR 5 0206-01 | Przewody YDY 3x1 układane n.t., na betonie | m | 18
23 d.1.10 | KNNR 5 0206-01 | Przewody YDY 3x1,5 układane n.t., na betonie | m | 55
24 d.1.10 | KNNR 5 0206-02 | Przewody YDY 3x2,5 układane n.t., na betonie | m | 50
25 d.1.10 | KNNR 5 0209-01 | Przewody YDY 3x2,5mm2 układane w gotowych korytkach, układany bez mocowania | m | 8
26 d.1.10 | KNNR 5 0404-01 | Tablice rozdzielcze / TRK | szt | 1
27 d.1.10 | KNNR 5 0301-02 | Mocowanie osprzętu przez przykręcanie do kołków plasti- kowych osadzonych w podłożu ceglanym | szt | 14
28 d.1.10 | KNNR 5 0306-0702 | Łącznik nt 6A, 250V schodowy | szt | 2
29 d.1.10 | KNNR 5 0304-04 | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, przy- kręcane, 4 wyloty | szt | 14
30 d.1.10 | KNNR 5 0308-05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, 2- biegunowe 16A 2,5 mm2 bryzgoszczelne przykręcane podwójne | szt | 7
31 d.1.10 | KNNR 5 0502-03 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówka 50W | kpl | 9
32 d.1.10 | KNNR 5 0602-02 | Przewody wyrównawcze FeZn 25x4 w budynkach, prze- wód mocowany na wspornikach ściennych, na podłożu innym niż drewno | m | 50
33 d.1.10 | KNNR 5 0202-02 02 | Przewody izolowane 1-żyłowe układane w gotowych koryt- kach, przekrój, 6 mm2 / DY6 | m | 20
34 d.1.10 | KNNR 5 0406-01 | Główna szyna wyrównawcza | szt | 1
35 d.1.10 | KNNR 5 0605-08 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, grunt kategorii III | m | 18
36 d.1.10 | KNNR 5 0605-02 | Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6 m, grunt kategorii III / FeZn 25x4 | m | 10
RAZEM: Instalacja elektryczna
Całość kosztorys ofertowy (netto)
Podatek VAT 23%
Całość kosztorys ofertowy (brutto)